## 표지
네트워크 아루바 유선 스위치 25년 9월 정기점검 결과서
| 대상 현장 | 평택물류센터
| 대상 장비 | 스위치
| 점검 일자 | 2025.9.8
| 확인자 | 컬리
| 점검자 | 위버시스템즈

## 점검요약
마켓컬리 |  | 네트워크 장비점검
컬리 아루바 스위치 정기점검 ( 2025 년 9 월 )
점 검 일 | 2025-09-08
점 검 대 상 | L3 | 전산실 | 14
| Office(L2) | 오피스 | 23
| Logis(L2) | 생산장 | 97
| Voice(L2) | 전화망 | 7
점 검 내 용 | 2025년 9월 마켓컬리 평택센터 아루바 스위치 정기점검
특 이 사 항 | 1) OpenSSH 보안 취약점(CVE-2006-5051) 발견에 따른 펌웨어 업그레이드 필요 PTFC-CCTV-SW-01 스위치 펌웨어 업그레이드 필요 (10.10.1030 => 10.10.1131) 2) CRC Error 증가 스위치 포트 인터페이스의 CRC error가 증가하여 Layer1 교체 필요 대상 스위치 : PTFC-Logis-INT-BB-02, PTFC_5F_Logis_POE_07, PTFC_1F_Logis_SFA_SW_09, PTFC_2F_Logis_SFA_SW_08, PTFC_1F_Office_SW_01, PTFC_5F_Office_SW_01 3) 5층 생산장 자동화 구역 Non-Poe 스위치 신규 구축 2025년 09월 12일 PTFC-5F-Logis-SFA-SW-08 신규 구축(케이블 포설이 완료 되지 않아, BB가 연결 x)

## 전체 장비 내역
NO | NEW_CODE | 대분류 | 지원서비스 | 자산명/호스트명 (SSID) | 상태 | 제조사 | 모델명 | 버전 | 설명 | 위치 | S/N
1 | PT-NW-001 | L3 | 유선 | PTFC-Logis-INT-BB-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-8400 | XL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG10K2G00J
2 | PT-NW-002 | L3 | 유선 | PTFC-Logis-INT-BB-02 | 서비스중 | Aruba | aruba-8400 | XL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG19K2G002
3 | PT-NW-003 | L3 | 유선 | PTFC-Office-INT-BB-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-5400R | KB.16.11.0001 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG28G4B06H
4 | PT-NW-004 | L3 | 유선 | PTFC-Office-INT-BB-02 | 서비스중 | Aruba | aruba-5400R | KB.16.11.0001 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG28G4B029
5 | PT-NW-005 | L3 | 유선 | PTFC-EXT-L3-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-8320 | TL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | TW28K7202N
6 | PT-NW-006 | L3 | 유선 | PTFC-EXT-L3-02 | 서비스중 | Aruba | aruba-8320 | TL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | TW28K7204D
7 | PT-NW-007 | L3 | 유선 | PTFC-4F-Serverfarm-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-8320 | TL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | TW28K7204X
8 | PT-NW-008 | L3 | 유선 | PTFC-4F-Serverfarm-02 | 서비스중 | Aruba | aruba-8320 | TL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | TW28K7202S
9 | PT-NW-009 | L3 | 유선 | PTFC-4F-Call-L3 | 서비스중 | Aruba | aruba-8320 | TL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | TW28K7202W
10 | PT-NW-010 | L3 | 유선 | PTFC-4F-CCTV-L3 | 서비스중 | Aruba | aruba-8320 | TL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | TW28K72041
11 | PT-NW-011 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Office_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R1 | SG35LMT13Z
12 | PT-NW-012 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Office_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R8 | SG34KN12Y0
13 | PT-NW-013 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Office_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 2층_2F-R1 | SG35LMT15R
14 | PT-NW-014 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Office_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층_4F-R1 | SG35LMT15P
15 | PT-NW-015 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Office_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층_4F-R1 | SG34LMT0RW
16 | PT-NW-016 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Office_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 5층_5F-R1 | SG34LMT0RY
17 | PT-NW-017 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Office_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 5층_5F-R8 | SG35LMT15K
18 | PT-NW-018 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Office_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 6층_6F-R1 | SG35LMT15S
19 | PT-NW-019 | L2 | 유선 | PTFC_7F_Office_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6100(PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 7층_7F-R1 | CN15KNJ0KQ
20 | PT-NW-020 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Office_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R1 | SG2AKN202W
21 | PT-NW-021 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Office_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R8 | SG2BKN200B
22 | PT-NW-022 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Office_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R1 | SG2BKN2016
23 | PT-NW-023 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Office_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 2층_2F-R1 | SG2BKN201J
24 | PT-NW-024 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Office_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 2층_2F-R1 | SG2BKN201V
25 | PT-NW-025 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Office_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 2층_2F-R1 | SG2BKN203T
26 | PT-NW-026 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Office_SW_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 2층_2F-R1 | SG2AKN201G
27 | PT-NW-027 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Office_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층_4F-R2 | SG2BKN200S
28 | PT-NW-028 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Office_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층_4F-R2 | SG2BKN2018
29 | PT-NW-029 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Office_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층 전산실 | SG2BKN2036
30 | PT-NW-030 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Office_SW_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층 전산실 | SG2BKN2041
31 | PT-NW-031 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Office_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 5층_5F-R1 | SG2AKN203Z
32 | PT-NW-032 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Office_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 5층_5F-R1 | SG2BKN200Y
33 | PT-NW-033 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Office_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 6층_6F-R1 | SG2AKN2022
34 | PT-NW-034 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Voice_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R1 | SG2BKN201X
35 | PT-NW-035 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Voice_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 1층_1F-R8 | SG2BKN202L
36 | PT-NW-036 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Voice_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 2층_2F-R1 | SG2AKN204C
37 | PT-NW-037 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Voice_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층_4F-R1 | SG2BKN200T
38 | PT-NW-038 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Voice_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 4층_4F-R8 | SG2BKN201Y
39 | PT-NW-039 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Voice_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 5층_5F-R8 | SG2BKN202R
40 | PT-NW-040 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Voice_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 오피스 | 평택센터 6층_6F-R1 | SG2BKN201S
41 | PT-NW-041 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R2 | SG20KN107T
42 | PT-NW-042 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R3 | SG32KN1039
43 | PT-NW-043 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R4 | SG20KN1066
44 | PT-NW-044 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R4 | SG33KN10JR
45 | PT-NW-045 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R5 | SG20KN1063
46 | PT-NW-046 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R5 | SG33KN10KG
47 | PT-NW-047 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R6 | SG33KN11Q8
48 | PT-NW-048 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R6 | SG33KN10KR
49 | PT-NW-049 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R7 | SG33KN11P2
50 | PT-NW-050 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_POE_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_1F-R8 | SG33KN11QM
51 | PT-NW-051 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R2 | SG31KN100M
52 | PT-NW-052 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R3 | SG31KN100D
53 | PT-NW-053 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R4 | SG32KN109K
54 | PT-NW-054 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R4 | SG31KN100X
55 | PT-NW-055 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R5 | SG32KN109V
56 | PT-NW-056 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R5 | SG32KN103H
57 | PT-NW-057 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R6 | SG32KN102T
58 | PT-NW-058 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R6 | SG32KN1037
59 | PT-NW-059 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R7 | SG32KN108P
60 | PT-NW-060 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_POE_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_2F-R8 | SG32KN109G
61 | PT-NW-061 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R2 | SG31KN100T
62 | PT-NW-062 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R3 | SG31KN100F
63 | PT-NW-063 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R3 | SG31KN100W
64 | PT-NW-064 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R4 | SG32KN109Q
65 | PT-NW-065 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R4 | SG32KN10B8
66 | PT-NW-066 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R5 | SG32KN10NT
67 | PT-NW-067 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R5 | SG32KN109L
68 | PT-NW-068 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R6 | SG32KN108V
69 | PT-NW-069 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R6 | SG32KN108S
70 | PT-NW-070 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R7 | SG32KN102Z
71 | PT-NW-071 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_POE_11 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R8 | SG31KN100V
72 | PT-NW-072 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R2 | SG32KN1043
73 | PT-NW-073 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R3 | SG33KN11QF
74 | PT-NW-074 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R3 | SG35LMT15Q
75 | PT-NW-075 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R3 | SG35LMT15T
76 | PT-NW-076 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R3 | SG33KN10KV
77 | PT-NW-077 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R4 | SG20KN102V
78 | PT-NW-078 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R5 | SG32KN105X
79 | PT-NW-079 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R5 | SG33KN10LG
80 | PT-NW-080 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R6 | SG32KN105W
81 | PT-NW-081 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_POE_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R7 | SG32KN104X
82 | PT-NW-082 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R2 | SG32KN105M
83 | PT-NW-083 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R3 | SG32KN1052
84 | PT-NW-084 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R4 | SG33KN11M7
85 | PT-NW-085 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R4 | SG35LMT15C
86 | PT-NW-086 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R4 | SG34LMT0RT
87 | PT-NW-087 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R5 | SG32KN106C
88 | PT-NW-088 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R5 | SG34LMT0P2
89 | PT-NW-089 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R6 | SG32KN1051
90 | PT-NW-090 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R6 | SG35LMT13Y
91 | PT-NW-091 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_POE_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_6F-R7 | SG32KN1050
92 | PT-NW-092 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#1 | SG2BKN200C
93 | PT-NW-093 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#2 | SG2AKN203V
94 | PT-NW-094 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#2 | SG2AKN2040
95 | PT-NW-095 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#3 | SG2AKN200W
96 | PT-NW-096 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#3 | SG2AKN2027
97 | PT-NW-097 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#4 | SG2BKN2088
98 | PT-NW-098 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층_IDF RACK#5 | SG2AKN200T
99 | PT-NW-099 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#7 | SG2AKN202P
100 | PT-NW-100 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#8 | SG2AKN204D
101 | PT-NW-101 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#8 | SG2AKN2029
102 | PT-NW-102 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_11 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#9 | SG2AKN2020
103 | PT-NW-103 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_12 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#9 | SG2AKN202Y
104 | PT-NW-104 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_13 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#10 | SG2AKN203X
105 | PT-NW-105 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_14 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#11 | SG2AKN2048
106 | PT-NW-106 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_15 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#11 | SG2AKN2030
107 | PT-NW-107 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_16 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#12 | SG2BKN2020
108 | PT-NW-108 | L2 | 유선 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_17 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 1층 메자닌_IDF RACK#12 | SG2BKN203N
109 | PT-NW-109 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#2 | SG2BKN203Y
110 | PT-NW-110 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#3 | SG2BKN203V
111 | PT-NW-111 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#4 | SG2BKN201M
112 | PT-NW-112 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#5 | SG2BKN2040
113 | PT-NW-113 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#6 | SG2AKN201K
114 | PT-NW-114 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#7 | SG2AKN2047
115 | PT-NW-115 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#8 | SG2BKN2042
116 | PT-NW-116 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_08 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#9 | SG2BKN202C
117 | PT-NW-117 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_09 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#11 | SG2BKN203K
118 | PT-NW-118 | L2 | 유선 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_10 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층 메자닌_IDF RACK#12 | SG2BKN200G
119 | PT-NW-119 | L2 | 유선 | PTFC_4F_Logis_SFA_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 4층_4F-R3 | SG2BKN202K
120 | PT-NW-120 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#1 | SG2BKN201Q
121 | PT-NW-121 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#4 | SG2BKN203J
122 | PT-NW-122 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#5 | SG2AKN202R
123 | PT-NW-123 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_04 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#5 | SG2AKN2031
124 | PT-NW-124 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_05 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_5F-R7 | SG2AKN202L
125 | PT-NW-125 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_06 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#7 | SG2BKN2090
126 | PT-NW-126 | L2 | 유선 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_07 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#7 | SG2BKN207G
127 | PT-NW-127 | L2 | 유선 | PTFC_6F_Logis_SFA_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 6층_IDF RACK#1 | SG2BKN2030
128 | PT-NW-128 | L2 | 유선 | PTFC_2F_MSC_SFA_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#1 | SG2AKN2012
129 | PT-NW-129 | L2 | 유선 | PTFC_2F_MSC_SFA_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#10 | SG2AKN203K
130 | PT-NW-130 | L2 | 유선 | PTFC_5F-2_MSC_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#2 | SG2BKN2027
131 | PT-NW-131 | L2 | 유선 | PTFC_5F-3_MSC_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#3 | SG2BKN2011
132 | PT-NW-132 | L2 | 유선 | PTFC_2F-01_MSC_POE_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#1 | SG33KN10JS
133 | PT-NW-133 | L2 | 유선 | PTFC_2F-10_MSC_POE_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#10 | SG33KN10KC
134 | PT-NW-134 | L2 | 유선 | PTFC_2F-10_MSC_POE_SW_03 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 2층_IDF RACK#10 | SG33KN10K4
135 | PT-NW-135 | L2 | 유선 | PTFC_5F-02_MSC_POE_SW_01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#2 | SG33KN10KW
136 | PT-NW-136 | L2 | 유선 | PTFC_5F-03_MSC_POE_SW_02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(PoE) | FL.10.10.1131 | 생산장 | 평택센터 5층_IDF RACK#3 | SG33KN10KX
137 |  | L3 | 유선 | CWFC-Mid-Logis-SW-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6000(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG34KN20LT
138 |  | L3 | 유선 | CWFC-Mid-Logis-SW-02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG34KN20DR
139 |  | L3 | 유선 | CWFC-Mid-Office-SW-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG34KN20FY
140 |  | L3 | 유선 | CWFC-Mid-Office-SW-02 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | FL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | SG34KN209V
141 |  | L2 | 유선 | CWFC-4F-Serverfarm-ILO-01 | 서비스중 | Aruba | aruba-6300M(Non-PoE) | PL.10.10.1131 | 전산실 | 평택센터 4층 전산실 | CN21L3K0Q2

## 장비내역_(L3)
번호 | 설치지역/위치 | Hostname | Serial | Model | IP | Version | CPU | Memory Useage | Uptime | Power | Fan | Temperature | Interface | ntp | config | Routing | Spanning-tree | Log | 특이사항
1 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Logis-INT-BB-01 | SG10K2G00J | aruba-8400 | 10.2.2.2/29, 10.3.2.2/29 10.2.2.1/29(vip), 10.3.2.1/29(vip) | XL.10.10.1131 | 5 | 21 | 54 weeks, 4 days, 6 hours, 23 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
2 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Logis-INT-BB-02 | SG19K2G002 | aruba-8400 | 10.2.2.3/29, 10.3.2.3/29 10.2.2.1/29(vip), 10.3.2.1/29(vip) | XL.10.10.1131 | 22 | 38 | 54 weeks, 4 days, 6 hours, 39 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 비정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 1/2/27, 1/3/4, 1/3/26 crc error 증가
3 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Office-INT-BB-01 | SG28G4B06H | aruba-5400 | 10.1.2.1/29, 10.3.1.1/29 | KB.16.11.0001 | 10 | 29 | 282 days | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
4 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Office-INT-BB-02 | SG28G4B029 | aruba-5400 |  |  | 0 | 25 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
5 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-EXT-BB-01 | TW28K7202N | aruba-8320 | 211.50.10.2/29 211.50.10.1/29(vip) 211.50.10.10/29 211.50.10.9/29(vip) 211.53.15.2/29 211.53.15.1/29(vip) 211.53.15.10/29 211.53.15.10/29(vip) | TL.10.10.1131 | 11 | 25 | 54 weeks, 4 days, 8 hours, 37 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
6 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-EXT-BB-02 | TW28K7204D | aruba-8320 | 211.50.10.3/29 211.50.10.1/29(vip) 211.50.10.11/29 211.50.10.9/29(vip) 211.53.15.3/29 211.53.15.1/29(vip) 211.53.15.11/29 211.53.15.10/29(vip) | TL.10.10.1131 | 16 | 25 | 54 weeks, 4 days, 11 hours, 41 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
7 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-4F-Serverfarm-01 | TW28K7204X | aruba-8320 | 172.120.30.5/24 | TL.10.10.1131 | 5 | 23 | 54 weeks, 4 days, 7 hours, 55 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
8 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-4F-Serverfarm-02 | TW28K7202S | aruba-8320 | 172.120.30.6/24 | TL.10.10.1131 | 5 | 22 | 54 weeks, 4 days, 8 hours, 2 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
9 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Voice-L3 | TW28K7202W | aruba-8320 | 172.110.32.17(mgmt) | TL.10.10.1131 | 12 | 22 | 54 weeks, 4 days, 7 hours, 15 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | x | 정상 | 정상 | x | 정상
10 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-CCTV-SW-01 | TW28K72041 | aruba-8320 | 172.110.32.18(mgmt) | TL.10.10.1030 | 32 | 23 | 110 weeks, 6 days, 5 hours, 8 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | x | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
11 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Mid-Logis-SW-01 | SG34KN20LT | 6300M 48G | 211.119.185.6/25 | FL.10.10.1131 | 4 | 28 | 45 weeks, 4 days, 2 hours, 33 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | x | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
12 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Mid-Logis-SW-02 | SG34KN20DR | 6300M 48G | 211.119.185.7/25 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 45 weeks, 4 days, 2 hours, 50 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | x | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
13 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Mid-Office-SW-01 | SG34KN20FY | 6300M 48G | 211.119.188.6/25 | FL.10.10.1131 | 5 | 28 | 45 weeks, 4 days, 2 hours, 51 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | x | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
14 | 평택센터 4층 전산실 | PTFC-Mid-Office-SW-02 | SG34KN209V | 6300M 48G | 211.119.188.7/25 | FL.10.10.1131 | 9 | 28 | 45 weeks, 4 days, 2 hours, 54 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | x | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 장비내역_Logis(L2)
번호 | 설치지역/위치 | Hostname | Serial | Model | IP | Version | CPU | Memory Useage | Uptime | Power | Fan | Temperature | Interface | ntp | config | Routing | Spanning-tree | Log | 특이사항
1 | 1F-R2 | PTFC_1F_Logis_POE_01 | SG20KN107T | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.181 | FL.10.10.1131 | 35 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
2 | 1F-R3 | PTFC_1F_Logis_POE_02 | SG32KN1039 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.182 | FL.10.10.1131 | 9 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
3 | 1F-R4 | PTFC_1F_Logis_POE_03 | SG20KN1066 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.183 | FL.10.10.1131 | 6 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
4 |  | PTFC_1F_Logis_POE_04 | SG33KN10JR | aruba-6300M(PoE) |  |  | 5 | 14 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
5 | 1F-R5 | PTFC_1F_Logis_POE_05 | SG20KN1063 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.185 | FL.10.10.1131 | 6 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
6 |  | PTFC_1F_Logis_POE_06 | SG33KN10KG | aruba-6300M(PoE) |  |  | 5 | 14 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
7 | 1F-R6 | PTFC_1F_Logis_POE_07 | SG33KN11Q8 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.187 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
8 |  | PTFC_1F_Logis_POE_08 | SG33KN10KR | aruba-6300M(PoE) |  |  | 3 | 13 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
9 | 1F-R7 | PTFC_1F_Logis_POE_09 | SG33KN11P2 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.189 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
10 | 1F-R8 | PTFC_1F_Logis_POE_10 | SG33KN11QM | aruba-6300M(PoE) | 172.112.30.190 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 22 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
11 | 2F-R2 | PTFC_2F_Logis_POE_01 | SG31KN100M | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.181 | FL.10.10.1131 | 14 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
12 | 2F-R3 | PTFC_2F_Logis_POE_02 | SG31KN100D | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.182 | FL.10.10.1131 | 7 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
13 | 2F-R4 | PTFC_2F_Logis_POE_03 | SG32KN109K | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.183 | FL.10.10.1131 | 23 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
14 |  | PTFC_2F_Logis_POE_04 | SG31KN100X | aruba-6300M(PoE) |  |  | 3 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
15 | 2F-R5 | PTFC_2F_Logis_POE_05 | SG32KN109V | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.185 | FL.10.10.1131 | 5 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
16 |  | PTFC_2F_Logis_POE_06 | SG32KN103H | aruba-6300M(PoE) |  |  | 4 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
17 | 2F-R6 | PTFC_2F_Logis_POE_07 | SG32KN102T | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.187 | FL.10.10.1131 | 17 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
18 |  | PTFC_2F_Logis_POE_08 | SG32KN1037 | aruba-6300M(PoE) |  |  | 3 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
19 | 2F-R7 | PTFC_2F_Logis_POE_09 | SG32KN108P | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.189 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20 | 2F-R8 | PTFC_2F_Logis_POE_10 | SG32KN109G | aruba-6300M(PoE) | 172.112.31.190 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 25 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
21 | 4F-R2 | PTFC_4F_Logis_POE_01 | SG31KN100T | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.181 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 28 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
22 | 4F-R3 | PTFC_4F_Logis_POE_02 | SG31KN100F | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.182 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 28 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
23 |  | PTFC_4F_Logis_POE_03 | SG31KN100W | aruba-6300M(PoE) |  |  | 2 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
24 | 4F-R4 | PTFC_4F_Logis_POE_04 | SG32KN109Q | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.184 | FL.10.10.1131 | 5 | 27 | 40 weeks, 2 days, 3 hours, 55 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
25 |  | PTFC_4F_Logis_POE_05 | SG32KN10B8 | aruba-6300M(PoE) |  |  | 3 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
26 | 4F-R5 | PTFC_4F_Logis_POE_06 | SG32KN10NT | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.186 | FL.10.10.1131 | 9 | 27 | 40 weeks, 2 days, 3 hours, 30 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
27 |  | PTFC_4F_Logis_POE_07 | SG32KN109L | aruba-6300M(PoE) |  |  | 1 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
28 | 4F-R6 | PTFC_4F_Logis_POE_08 | SG32KN108V | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.188 | FL.10.10.1131 | 10 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 28 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
29 |  | PTFC_4F_Logis_POE_09 | SG32KN108S | aruba-6300M(PoE) |  |  | 1 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
30 | 4F-R7 | PTFC_4F_Logis_POE_10 | SG32KN102Z | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.190 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 28 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
31 | 4F-R8 | PTFC_4F_Logis_POE_11 | SG31KN100V | aruba-6300M(PoE) | 172.112.32.191 | FL.10.10.1131 | 46 | 26 | 40 weeks, 2 days, 3 hours, 33 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
32 | 5F-R2 | PTFC_5F_Logis_POE_01 | SG32KN1043 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.181 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
33 | 5F-R3 | PTFC_5F_Logis_POE_02 | SG33KN11QF | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.182 | FL.10.10.1131 | 24 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
34 |  | PTFC_5F_Logis_POE_03 | SG35LMT15Q | aruba-6300M(PoE) |  |  | 6 | 13 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
35 |  | PTFC_5F_Logis_POE_04 | SG35LMT15T | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.184 | FL.10.10.1131 | 9 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
36 |  | PTFC_5F_Logis_POE_05 | SG33KN10KV | aruba-6300M(PoE) |  |  | 5 | 13 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
37 | 5F-R4 | PTFC_5F_Logis_POE_06 | SG20KN102V | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.186 | FL.10.10.1131 | 11 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
38 | 5F-R5 | PTFC_5F_Logis_POE_07 | SG32KN105X | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.187 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 비정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 1/1/3 err count (1605 - 증가X)
39 |  | PTFC_5F_Logis_POE_08 | SG33KN10LG | aruba-6300M(PoE) |  |  | 4 | 14 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
40 | 5F-R6 | PTFC_5F_Logis_POE_09 | SG32KN105W | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.189 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
41 | 5F-R7 | PTFC_5F_Logis_POE_10 | SG32KN104X | aruba-6300M(PoE) | 172.112.33.190 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
42 | 6F-R2 | PTFC_6F_Logis_POE_01 | SG32KN105M | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.181 | FL.10.10.1131 | 9 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
43 | 6F-R3 | PTFC_6F_Logis_POE_02 | SG32KN1052 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.182 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
44 | 6F-R4 | PTFC_6F_Logis_POE_03 | SG33KN11M7 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.183 | FL.10.10.1131 | 10 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
45 |  | PTFC_6F_Logis_POE_04 | SG35LMT15C | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.184 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
46 |  | PTFC_6F_Logis_POE_05 | SG34LMT0RT | aruba-6300M(PoE) |  |  | 7 | 14 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
47 | 6F-R5 | PTFC_6F_Logis_POE_06 | SG32KN106C | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.186 | FL.10.10.1131 | 8 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
48 |  | PTFC_6F_Logis_POE_07 | SG34LMT0P2 | aruba-6300M(PoE) |  |  | 1 | 14 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
49 | 6F-R6 | PTFC_6F_Logis_POE_08 | SG32KN1051 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.188 | FL.10.10.1131 | 9 | 27 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
50 |  | PTFC_6F_Logis_POE_09 | SG35LMT13Y | aruba-6300M(PoE) |  |  | 3 | 14 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
51 | 6F-R7 | PTFC_6F_Logis_POE_10 | SG32KN1050 | aruba-6300M(PoE) | 172.112.34.190 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
52 | 1F-IDF RACK#1 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_01 | SG2BKN200C | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.11 | FL.10.10.1131 | 44 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
53 | 1F-IDF RACK#2 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_02 | SG2AKN203V | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.12 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
54 |  | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_03 | SG2AKN2040 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.13 | FL.10.10.1131 | 16 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
55 | 1F-IDF RACK#3 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_04 | SG2AKN200W | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.14 | FL.10.10.1131 | 8 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
56 |  | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_05 | SG2AKN2027 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.15 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
57 | 1F-IDF RACK#4 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_06 | SG2BKN2088 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.16 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
58 | 1F-IDF RACK#5 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_07 | SG2AKN200T | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.17 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
59 | 1F IDF RACK#6 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_08 | SG2AKN202P | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.18 | FL.10.10.1131 | 9 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
60 | 1F-IDF RACK#7 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_09 | SG2AKN204D | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.19 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 비정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 1/1/51 err count 증가 (4687 -> 9383)
61 |  | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_10 | SG2AKN2029 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.20 | FL.10.10.1131 | 3 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
62 | 1F-IDF RACK#8 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_11 | SG2AKN2020 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.21 | FL.10.10.1131 | 13 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
63 |  | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_12 | SG2AKN202Y | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.22 | FL.10.10.1131 | 1 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
64 | 1F-IDF RACK#9 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_13 | SG2AKN203X | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.23 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
65 | 1F-IDF RACK#10 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_14 | SG2AKN2048 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.24 | FL.10.10.1131 | 5 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
66 |  | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_15 | SG2AKN2030 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.25 | FL.10.10.1131 | 21 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
67 | 1F-IDF RACK#11 | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_16 | SG2BKN2020 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.26 | FL.10.10.1131 | 3 | 27 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
68 |  | PTFC_1F_Logis_SFA_SW_17 | SG2BKN203N | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.27 | FL.10.10.1131 | 48 | 26 | 10 weeks, 5 days, 15 hours, 53 minute | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
69 | 2F-IDF RACK#2 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_01 | SG2BKN203Y | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.11 | FL.10.10.1131 | 12 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
70 | 2F-IDF RACK#3 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_02 | SG2BKN203V | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.12 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
71 | 2F-IDF RACK#4 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_03 | SG2BKN201M | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.13 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
72 | 2F-IDF RACK#5 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_04 | SG2BKN2040 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.14 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
73 | 2F-IDF RACK#6 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_05 | SG2AKN201K | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.15 | FL.10.10.1131 | 10 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
74 | 2F-IDF RACK#7 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_06 | SG2AKN2047 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.16 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
75 | 2F-IDF RACK#8 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_07 | SG2BKN2042 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.17 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
76 | 2F-IDF RACK#9 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_08 | SG2BKN202C | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.18 | FL.10.10.1131 | 9 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 비정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 1/1/51 err count 증가 (39183)
77 | 2F-IDF RACK#11 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_09 | SG2BKN203K | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.19 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 44 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
78 | 2F-IDF RACK#12 | PTFC_2F_Logis_SFA_SW_10 | SG2BKN200G | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.20 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 44 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
79 | 4F-IDF RACK#1 | PTFC_4F_Logis_SFA_SW_01 | SG2BKN202K | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.32.11 | FL.10.10.1131 | 7 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 49 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
80 | 5F-IDF RACK#1 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_01 | SG2BKN201Q | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.11 | FL.10.10.1131 | 21 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
81 | 5F-IDF RACK#4 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_02 | SG2BKN203J | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.12 | FL.10.10.1131 | 7 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
82 | 5F-IDF RACK#5 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_03 | SG2AKN202R | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.13 | FL.10.10.1131 | 9 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
83 |  | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_04 | SG2AKN2031 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.14 | FL.10.10.1131 | 3 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
84 | 5F-IDF RACK#6 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_05 | SG2AKN202L | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.15 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 4 hours, 49 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
85 | 5F-IDF RACK#7 | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_06 | SG2BKN2090 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.16 | FL.10.10.1131 | 10 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
86 |  | PTFC_5F_Logis_SFA_SW_07 | SG2BKN207G | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.17 | FL.10.10.1131 | 7 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
87 | 6F-IDF RACK#1 | PTFC_6F_Logis_SFA_SW_01 | SG2BKN2030 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.34.11 | FL.10.10.1131 | 1 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
88 | 2F-IDF RACK#1 | PTFC_2F_MSC_SFA_SW_01 | SG2AKN2012 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.39.10 | FL.10.10.1131 | 13 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
89 | 2F-IDF RACK#10 | PTFC_2F_MSC_SFA_SW_02 | SG2AKN203K | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.39.14 | FL.10.10.1131 | 21 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 13 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
90 | 5F-IDF RACK#2 | PTFC_5F-2_MSC_SW_01 | SG2BKN2027 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.39.16 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
91 | 5F-IDF RACK#3 | PTFC_5F-3_MSC_SW_02 | SG2BKN2011 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.39.18 | FL.10.10.1131 | 5 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
92 | 2F-IDF RACK#1 | PTFC_2F-01_MSC_POE_SW_01 | SG33KN10JS | aruba-6300M(PoE) | 172.112.39.11 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
93 | 2F-IDF RACK#10 | PTFC_2F-10_MSC_POE_SW_02 | SG33KN10KC | aruba-6300M(PoE) | 172.112.39.12 | FL.10.10.1131 | 10 | 27 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
94 |  | PTFC_2F-10_MSC_POE_SW_03 | SG33KN10K4 | aruba-6300M(PoE) |  |  | 5 | 9 |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
95 | 5F-IDF RACK#2 | PTFC_5F-02_MSC_POE_SW_01 | SG33KN10KW | aruba-6300M(PoE) | 172.112.39.15 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
96 | 5F-IDF RACK#3 | PTFC_5F-03_MSC_POE_SW_02 | SG33KN10KX | aruba-6300M(PoE) | 172.112.39.17 | FL.10.10.1131 | 7 | 26 | 10 weeks, 5 days, 16 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
97 | 4F 전산실 | PTFC-Server-ILO-Switch | CN21L3K0Q2 | aruba-6000(Non-PoE) | 172.112.32.7 | PL.10.10.1131 | 5 | 30 | 45 weeks, 3 days, 23 hours, 20 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 장비내역_Office(L2)
번호 | 설치지역/위치 | Hostname | Serial | Model | IP | Version | CPU | Memory Useage | Uptime | Power | Fan | Temperature | Interface | ntp | config | Routing | Spanning-tree | Log | 특이사항
1 | 1F-R1 | PTFC_1F_Office_POE_01 | SG35LMT13Z | aruba-6300M(PoE) | 172.110.30.11 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 2 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
2 | 1F-R8 | PTFC_1F_Office_POE_02 | SG34KN12Y0 | aruba-6300M(PoE) | 172.110.30.12 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 2 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
3 | 2F-R1 | PTFC_2F_Office_POE_01 | SG35LMT15R | aruba-6300M(PoE) | 172.110.31.11 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
4 | 4F-R1 | PTFC_4F_Office_POE_01 | SG35LMT15P | aruba-6300M(PoE) | 172.110.32.11 | FL.10.10.1131 | 14 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
5 |  | PTFC_4F_Office_POE_02 | SG34LMT0RW | aruba-6300M(PoE) | 172.110.32.12 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
6 | 5F-R1 | PTFC_5F_Office_POE_01 | SG34LMT0RY | aruba-6300M(PoE) | 172.110.33.11 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
7 | 5F-R8 | PTFC_5F_Office_POE_02 | SG35LMT15K | aruba-6300M(PoE) | 172.110.33.12 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
8 | 6F-R1 | PTFC_6F_Office_POE_01 | SG35LMT15S | aruba-6300M(PoE) | 172.110.34.11 | FL.10.10.1131 | 7 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 1 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
9 | 7F-R1 | PTFC_7F_Office_POE_01 | CN15KNJ0KQ | aruba-6100M(PoE) | 172.110.35.11 | FL.10.10.1131 | 56 | 28 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 3 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
10 | 1F-R1 | PTFC_1F_Office_SW_01 | SG2AKN202W | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.30.13 | FL.10.10.1131 | 9 | 27 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 비정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 1/1/51 crc err 증가
11 | 1F-R8 | PTFC_1F_Office_SW_02 | SG2BKN200B | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.30.14 | FL.10.10.1131 | 5 | 28 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
12 | 1F-R1 | PTFC_1F_Office_SW_03 | SG2BKN2016 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.30.15 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
13 | 2F-R1 | PTFC_2F_Office_SW_01 | SG2BKN201J | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.31.13 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
14 |  | PTFC_2F_Office_SW_02 | SG2BKN201V | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.31.14 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
15 |  | PTFC_2F_Office_SW_03 | SG2BKN203T | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.31.15 | FL.10.10.1131 | 6 | 27 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
16 |  | PTFC_2F_Office_SW_04 | SG2AKN201G | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.31.16 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
17 | 4F-R2 | PTFC_4F_Office_SW_01 | SG2BKN200S | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.32.13 | FL.10.10.1131 | 4 | 27 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
18 |  | PTFC_4F_Office_SW_02 | SG2BKN2018 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.32.14 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
19 | 4층 전산실 | PTFC_4F_Office_SW_03 | SG2BKN2036 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.32.15 | FL.10.10.1131 | 6 | 27 | 54 weeks, 4 days, 7 hours, 28 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20 |  | PTFC_4F_Office_SW_04 | SG2BKN2041 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.32.16 | FL.10.10.1131 | 5 | 27 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
21 | 5F-R1 | PTFC_5F_Office_SW_01 | SG2AKN203Z | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.33.13 | FL.10.10.1131 | 15 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 비정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 1/1/51 crc err 증가
22 |  | PTFC_5F_Office_SW_02 | SG2BKN200Y | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.33.14 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
23 | 6F-R1 | PTFC_6F_Office_SW_01 | SG2AKN2022 | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.110.34.13 | FL.10.10.1131 | 5 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 6 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | sync | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 장비내역_Voice, CCTV (L2)
번호 | 설치지역/위치 | Hostname | Serial | Model | IP | Version | CPU | Memory Useage | Uptime | Power | Fan | Temperature | Interface | ntp | config | Routing | Spanning-tree | Log | 특이사항
1 | 1F-R1 | PTFC_1F_Voice_SW_01 | SG2BKN201X | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.11 | FL.10.10.1131 | 4 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 28 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
2 | 1F-R8 | PTFC_1F_Voice_SW_02 | SG2BKN202L | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.30.12 | FL.10.10.1131 | 10 | 25 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 27 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
3 | 2F-R1 | PTFC_2F_Voice_SW_01 | SG2AKN204C | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.31.11 | FL.10.10.1131 | 3 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 30 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
4 | 4F-R1 | PTFC_4F_Voice_SW_01 | SG2BKN200T | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.32.11 | FL.10.10.1131 | 32 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 31 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
5 | 4F-R8 | PTFC_4F_Voice_SW_02 | SG2BKN201Y | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.32.12 | FL.10.10.1131 | 5 | 25 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 33 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
6 | 5F-R1 | PTFC_5F_Voice_SW_01 | SG2BKN202R | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.33.11 | FL.10.10.1131 | 6 | 26 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 33 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
7 | 6F-R1 | PTFC_6F_Voice_SW_01 | SG2BKN201S | aruba-6300M(Non-PoE) | 172.112.34.11 | FL.10.10.1131 | 10 | 25 | 40 weeks, 2 days, 5 hours, 33 minutes | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | X | 정상 | 정상 | 정상 | 정상